Opis interfejsu do zasilacza wielokanałowego +/-10A
do kwadrupoli w linii pionowej

Data: 30 grudnia 2025
Sporządził: K. Olejarczyk

1. Zasilacz jest zaprojektowany do obsługi 4 kanałów, aktualnie zaimplementowano 2 kanały. Zasilacz wykorzystuje moduły PS10_DAN_W_89.
2. Interfejs komunikuje się ze światem zewnętrznym przez łącze szeregowe. Aktualnie to połączenie jest realizowane przez urządzenie USB, które jest widoczne w systemie Linux jako /dev/ttyUSB0.
3. Parametry transmisji szeregowej są następujące:
Baudrate= 4800, DataBits= 8, FlowControl= None, Parity= None, Stop Bits= 1
4. Interfejs pracuje jako slave, tj. odpowiada na komendy otrzymane przez łącze szeregowe od mastera (z aplikacji na PC). Protokół transmisji jest tekstowy. Komendy muszą być przesyłane w sposób ciągły i muszą być zakończone znakami <CR><LF>. Interfejs wysyła echo wszystkich znaków, które otrzymał.
Interfejs stwierdza zakończenie transmisji od mastera, jeżeli po odebraniu jakichś danych na łączu jest cisza przez około 4 ms. Wtedy interfejs interpretuje otrzymane dane i wysyła odpowiedź. Odpowiedź jest zawsze wysyłana od razu, bez czekania aż komenda zostanie wykonana. Niektóre komendy są wykonywane nawet kilka - kilkanaście sekund. W czasie wykonywania komendy interfejs może wykonać kolejną komendę.
5. Opis komend.
W poniższej tabeli podano listę komend:
Komenda	Opis
?POWER	Pokazuje stan stycznika mocy
POWER1	Zeruje nastawy we wszystkich kanałach zasilacza i włącza stycznik mocy
POWER0	Zeruje nastawy we wszystkich kanałach zasilacza i wyłącza stycznik mocy
Zn	Wybiera kanał n zasilacza, do którego będą kierowane następne komendy
?Z	Pokazuje który kanał zasilacza jest wybrany do komunikacji
PCd	Ustawia wartość d prądu w wybranym kanale zasilacza w amperach; / argument może być wartością ujemną; dopuszcza się użycie "+ - ." i spacji; / kropki dziesiętnej nie można zastąpić przecinkiem
?PC	Odczytuje wartość zadaną prądu w amperach
VERSION	Zapytanie o wersję oprogramowania interfejsu
ST	Komenda diagnostyczna wyświetlająca informacje dodatkowe; pokazuje sygnały zwrotne Sig2 z poszczególnych kanałów zasilacza oraz pokazuje rejestry błędów i kod stanu interfejsu zasilacza
RE	Resetuje rejestry błędów

W obecnej wersji zasilacz nie umożliwia pomiaru rzeczywistych prądów w kanałach zasilacza.
5.1. Komenda ?POWER
Komenda ta służy do sprawdzenia, jaki jest stan stycznika mocy.
Składnia komendy:
?	P	O	W	E	R	<CR>	<LF>

Jeżeli stycznik jest wyłączony odpowiedź interfejsu ma następującą składnię:
?	P	O	W	E	R	<CR>	<LF>	0	<CR>	<LF>	>

        echo

Jeżeli stycznik jest włączony odpowiedź jest następująca:
?	P	O	W	E	R	<CR>	<LF>	1	<CR>	<LF>	>

5.2. Komenda POWER
Komenda ta służy do włączania bądź wyłączania stycznika mocy. Argumentem komendy może być 0 lub 1. Dalszy opis będzie podzielony na te dwa przypadki.
5.2.1. Komenda POWER1
Interfejs w reakcji na komendę o tej postaci wykonuje następujące działania:
- Sprawdza stan zasilacza; jeżeli stycznik mocy jest wyłączony, komenda jest wykonywana, w przeciwnym razie wyświetla się komunikat błędu (Error 6).
- Ustawia we wszystkich kanałach zasilacza przetworniki cyfrowo-analogowe (DAC) na wartość zero (minimum).
- Odmierza opóźnienie, żeby sygnały Sig2 doszły do stanu ustalonego.
- Rejestruje sygnały Sig2 dla wszystkich kanałów.
- Ustawia we wszystkich kanałach zasilacza DAC na wartość maksymalną 0xFFF.
- Odmierza opóźnienie, żeby sygnały Sig2 doszły do stanu ustalonego.
- Rejestruje sygnały Sig2 dla wszystkich kanałów.
- Ustawia we wszystkich kanałach zasilacza DAC na wartość offsetu odpowiadającego zerowemu prądowi wyjściowemu tj. 0x800.
- Odmierza opóźnienie, żeby zapewnić stany ustalone.
- Włącza stycznik mocy.
Wykonanie tej komendy trwa około 5 sekund.
Składnia komendy:
P	O	W	E	R	1	<CR>	<LF>

Jeżeli zasilacz miał wyłączony stycznik, odpowiedź jest następująca:
P	O	W	E	R	1	<CR>	<LF>	>

Jeżeli stycznik był włączony:
P	O	W	E	R	1	<CR>	<LF>	E	R	R	O	R		6	<CR>	<LF>	>

5.2.2. Komenda POWER0
Interfejs w reakcji na komendę POWER z argumentem 0 wykonuje następujące działania:
- Sprawdza stan zasilacza; jeżeli stycznik mocy jest włączony, komenda jest wykonywana, w przeciwnym razie wyświetla się komunikat błędu (Error 6).
- Jeżeli wartość zadana prądów w poszczególnych kanałach nie jest równa zeru, interfejs zeruje prądy (po rampie o łagodnym nachyleniu). Zerowanie odbywa się jednocześnie we wszystkich kanałach, w których jest to potrzebne.
- Odmierza opóźnienie, żeby zapewnić stany ustalone.
- Wyłącza stycznik mocy.

Składnia komendy:
P	O	W	E	R	0	<CR>	<LF>

Jeżeli zasilacz miał włączony stycznik, odpowiedź jest następująca:
P	O	W	E	R	0	<CR>	<LF>	>

W przeciwnym wypadku:
P	O	W	E	R	0	<CR>	<LF>	E	R	R	O	R		6	<CR>	<LF>	>

5.3. Komenda Z
Komenda ta pozwala na wybranie aktywnego kanału, do którego będą się odnosić komendy PC oraz ?PC. Argumentem dla tej komendy jest cyfra oznaczająca numer kanału, od 1 do wartości równej liczbie zaimplementowanych kanałów.
Składnia komendy (przykładowa):
Z	2	<CR>	<LF>

Odpowiedź:
Z	2	<CR>	<LF>	>

5.4. Komenda ?Z
Komenda ta odczytuje numer aktywnego kanału.
Składnia komendy:
?	Z	<CR>	<LF>

Odpowiedź (przykładowa):
?	Z	<CR>	<LF>	Z	=	2	<CR>	<LF>	>

5.5. Komenda PC
Komenda ta służy do zadawania prądu w aktywnym kanale zasilacza.
Komenda PC może być wykonana, tylko kiedy stycznik jest włączony. W przeciwnym razie interfejs odpowiada komunikatem błędu (Error 6).
Zmiany wartości zadanej prądu w poszczególnych kanałach są realizowane po rampach o łagodnym nachyleniu. Odbywa się to w tle i nie koliduje z obsługą nowych komend.
Składnia komendy (przykładowa):
P	C	2	<CR>	<LF>

tj. "ustaw 2 ampery"
Odpowiedź:
P	C	2	<CR>	<LF>	>

Więcej przykładów składni komendy:
P	C	2	.	3	<CR>	<LF>

tj. "ustaw 2.3 A"

P	C	-	2	.	3	<CR>	<LF>

tj. "ustaw -2.3 A"

P	C	-	2	.	3	4	<CR>	<LF>

tj. "ustaw -2.34 A"

5.6. Komenda ?PC
Komenda ta pozwala odczytać wartość zadaną prądu w aktywnym kanale zasilacza.
Składnia komendy:
?	P	C	<CR>	<LF>

Odpowiedź (przykładowa):
P	C	0	.	0	0	<CR>	<LF>	>

Więcej przykładowych odpowiedzi:
P	C	2	.	3	4	<CR>	<LF>	>

P	C	-	5	.	6	7	<CR>	<LF>	>

5.7. Komenda VERSION
Ta komenda pozwala odczytać wersję oprogramowania interfejsu. Jest to data i czas kompilacji. Ta informacja pozwala powiązać wersję oprogramowania interfejsu z wersją kodu źródłowego w repozytorium.
Składnia komendy:
V	E	R	S	I	O	N	<CR>	<LF>	>

Odpowiedź (przykładowa):
V	E	R	S	I	O	N	<CR>	<LF>	v	e	r	.		D	e	c		2	9		2	0	2	5	,		0	9	:	1	9	:	2	5	<CR>	<LF>	>

5.8. Komenda ST
Ta komenda zwraca dodatkowe informacje diagnostyczne. Składnia będzie pokazana na przykładzie.
Składnia komendy:
S	T	␍	␊

gdzie ␍=<CR>, ␊=<LF>
Odpowiedź (przykładowa):
S	T	␍	␊	s	i	g	2		L	H		L	H		-	-		-	-		i	2	c		0		0		u	a	r	t		2		f	s	m		7	␍	␊	>

        a b c d e f g h

a, b, c, d - wartości sygnału Sig2 odczytane z poszczególnych kanałów zasilacza (pierwsza wartość "L" dla minimalnego wysterowania DAC, druga wartość "H" - dla maksymalnego wysterowania). Kanały 3 i 4 nie są zainstalowane w powyższym przykładzie. Para "LH" jest wartością prawidłową (świadczącą o prawidłowej reakcji poszczególnych modułów PS10_DAN_W_89).
e, f - błędy sprzętowe transmisji I2C (e - wartość bieżąca; f - wartość maksymalna).
g - błędy transmisji UART (maska 0x01 - przepełnienie bufora wejściowego; maska 0x02 - jednoczesne nadawanie i odbieranie).
h - stan głównej maszyny stanów w interfejsie zasilacza.

5.9. Komenda RE (reset errors)
Komenda resetuje rejestry błędów, o których była mowa w 5.8.
Składnia komendy:
R	E	<CR>	<LF>

Odpowiedź:
R	E	␍	␊	R	e	s	e	t	t	i	n	g		e	r	r	o	r	s	␍	␊	>

6. Komunikaty błędów
Wyświetlanie błędów ma miejsce w sytuacjach, kiedy komenda nie może być wykonana. Poniższa lista pokazuje kody błędów.

Kod błędu	Opis
1	Nieznana komenda
2	Błąd składni
3	Timeout (błąd wewnętrzny)
4	Błąd składni
5	Nieprawidłowy argument
6	Próba użycia komendy w niewłaściwym stanie zasilacza